34

| ОТЧЕТ О НАСТРОЙКАХ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ ТВ7М |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель ТВ7-04.1М *Заводской номер 000000 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная сумма настроек КСН=D09B |  |  |  |  |  |  |
| Дата формирования Общие |  |  |  |  |  |  |
| Сетевой адрес:. Индентификация; Код организации:. Договор:. Час отсчёта:; 23. Дата отсчёта:; 25. Системные; Система единиц:; МКС. Термопреобразователи:; Pt100. Переход зимнее/летнее время:; Нет. Доп. имп. вход; Назначение:; Нет. Управление БД; Использование БД2:; Нет. |  |  |  |  |  |  |
| Настройки БД1 |  |  |  |  |  |  |
| Настройки дискретных входов Параметр:; Тепловой ввод 1; Тепловой ввод 2. СИ:; 2; 0. КТЗ:; 0; ---. ФРТ:; 1; ---. Контр. t:; Счёт отм.; ---. Контр. dt:; Счёт отм.; ---. dt:min; 3; ---. Исп. tx; Догов.; ---. Txд (ºС):; 0; ---. Рхд (кгс/см²):; 1,01972; ---. Контр. Q:; Нет; ---. Контр. dM:; Без подст.2; ---. dM max (%):; 2; ---. Исп. t нв:; Не изм.; ---. Контр. R; Нет. Исп. Qтв:; Есть; ---. Труба 1; Труба 2; Труба 3; Труба 1; Труба 2; Труба 3. Тип ВС; Электрон./Телеметрия; Электрон./Телеметрия; ---; ---; ---; ---. Вес имп. (л); 1,25; 1,25; ---; ---; ---; ---. Контр. ВС; Индивид. «РС»; Индивид. «РС»; ---; ---; ---; ---. Контр. V; Без подст.; Без подст.; ---; ---; ---; ---. Vmax (м³); 72,0; 72,0; ---; ---; ---; ---. Vmin (м³); 0,19; 0,19; ---; ---; ---; ---. Vдог (м³); 6,82; 6,82; ---; ---; ---; ---. tдог (ºС); 150; 70; ---; ---; ---; ---. Рдог (кгс/см²); 6,1; 4,1; ---; ---; ---; ---. Датчик Р; Есть, не исп.; Есть, не исп.; ---; ---; ---; ---. Рв (кгс/см²); 16,32; 16,32; ---; ---; ---; ---. Рп (м); 0; 0; ---; ---; ---; ---. Контр. отс .воды; Нет; Нет. Вход отс. воды; 0; 0. Вход реверса; ---; ---. |  |  |  |  |  |  |

|  | Вход 1 | Вход 2 | Вход 3 | Вход 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип датчика | НР | НР | НР | НР |
| Время подтв. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечания: 1)  Составлен с использованием программы TV7 Configurator.exe (материалы сайта ООО «Термотроник»).