34

| ОТЧЕТ О НАСТРОЙКАХ ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЯ ТВ7М |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель ТВ7-04М *Заводской номер |  |  |  |  |  |  |
| *Контрольная сумма настроек |  |  |  |  |  |  |
| *Дата формирования Общие |  |  |  |  |  |  |
| *Сетевой адрес:. Индентификация; *Код организации:. *Договор:. Час отсчёта:; 23. Дата отсчёта:; 25. Системные; Система единиц:; МКС. Термопреобразователи:; Pt100. Переход зимнее/летнее время:; Нет. Доп. имп. вход; Назначение:; Нет. Управление БД; Использование БД2:; Нет. |  |  |  |  |  |  |
| Настройки БД1 |  |  |  |  |  |  |
| Настройки дискретных входов Параметр:; Тепловой ввод 1; Тепловой ввод 2. СИ:; 5; 2. КТЗ:; 1; 0. ФРТ:; 1; 1. Контр. t:; Счёт отм.; Счёт отм.. Контр. dt:; Счёт отм.; Нет. dt:min; 3; 3. Исп. tx; Догов.; Догов.. Txд (ºС):; 0; 0. Рхд (кгс/см²):; 1,01972; 1,01972. Контр. Q:; Нет; Нет. Контр. dM:; Нет; С подст.. dM max (%):; ---; 2. Исп. t нв:; Не изм.; Не изм.. Контр. R; Нет; Нет. Исп. Qтв:; Есть; Есть. Труба 1; Труба 2; Труба 3; Труба 1; Труба 2; Труба 3. Тип ВС; Электрон./Телеметрия; Электрон./Телеметрия; Электрон./Телеметрия; Электрон./Телеметрия; Электрон./Телеметрия; ---. Вес имп. (л); 1,25; 1,25; 0,25; 0,5; 0,25; ---. Контр. ВС; Индивид. «РС»; Индивид. «РС»; Индивид. «РС»; Индивид. «РС»; Индивид. «РС»; ---. Контр. V; Без подст.; Без подст.; Без подст.; Без подст.; Без подст.; ---. Vmax (м³); 72,0; 72,0; 6,0; 15,0; 6,0; ---. Vmin (м³); 0,19; 0,19; 0; 0,024; 0,01; ---. Vдог (м³); 8,77; 4,95; 0,40; 3,26; 0,35; ---. tдог (ºС); 150; 75; 75; 65; 55; ---. Рдог (кгс/см²); 6,1; 4,1; 4,1; 5,0; 4,0; ---. Датчик Р; Есть, не исп.; Есть, не исп.; ---; Есть, не исп.; Есть, не исп.; ---. Рв (кгс/см²); 16,32; 16,32; ---; 16,32; 16,32; ---. Рп (м); 0; 0; ---; 0; 0; ---. Контр.отс.воды; Нет; Нет; ---; Нет; Нет. Вход отс.воды; 0; 0; ---; 0; 0. Вход реверса; ---; ---; ---; ---; ---. Вход 1; Вход 2; Вход 3; Вход 4. Тип датчика; НР; НР; НР; НР. Время подтв.; 0; 0; 0; 0. |  |  |  |  |  |  |

Примечания:   1)   Составлен с использованием программы TV7 Configurator.exe (материалы сайта ООО «Термотроник»).

2)   Vmin (м3) для трубопровода подпитки СО (Труба 3 ТВ1), исходя из режима работы трубопровода, принят равным 0.